气瓶定期检验机构核准鉴定评审细则

一、气瓶检验机构资源条件鉴定评审细则

二、气瓶检验机构质量体系鉴定评审细则

三、气瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

山东省特种设备协会

气瓶检验机构资源条件鉴定评审细则

申请单位：

| 项目 | 评审内容 |  | 评审标准 | 评审方法 | 评审 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 法人 资格 | 1 | 申请单位的法律地位 | 营业执照号； 组织机构代码证； 授权代理人，授权委托书。 | 查阅《工商营业执照》和《组织机构代码》原件。机构是否已经工商部门和质量技术监督部门注册登记。具有独立法人资格， 授权代理人应有法定代表人的书面授权委托书，并应注明代理事项、权限和时限等内容。 |  |
| 检验责任 | 2 | 检验责任 | 市质量技术监督局特种设备安全监察科对申请单位所承担检验责任的气瓶数量签署确认表。 市质量技术监督局办理注册登记表。 | 承担在用气瓶检验数量规定： 无缝气瓶不低于10000只； 焊接气瓶不低于5000只； 液化石油气钢瓶不低于80000只； 溶解乙炔气瓶不低于8000只； 特种气瓶不低于4000只。 |  |
| 固定资产 | 3 | 固定资产 赔偿能力 | 固定资产总值 | 核实固定资产总值至少60万元（RMB） 具有承担检验责任过失的赔偿能力（不低于50万） |  |
| 人员 | 4 | 人员数量 | 劳动合同、检验员证以及操作证件等签有正式全职聘用劳动合同人员数量不少于10人。与申请核准项目相适应的各类气瓶检验员分别不少于2人。 | 核查：1、用工合同。工资发放表／医疗保险、养老保险、住房公积金等 2、检验员资格证及操作证件等。 |  |
|  | 5 | 机构负责人 | 质量保证手册和任命文件 | 查阅质量保证手册和任命文件 座谈的方式了解，机构负责人的管理水平和组织领导能力和检验业务。 |  |
|  | 6 | 技术负责人 | 《特种设备检验检测机构核准规则》规定： 技术负责人条件：具有工程师以上职称，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉气瓶行业的法规、安全技术规范、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。 | 查阅质量保证手册和任命文件， 查技术职称或者气瓶检验员证， 具有工程师以上职称， 座谈的方式了解，从事气瓶行业相关工作年限，气瓶行业的法规、安全技术规范、标准和检验业务熟悉情况，业务水平和组织能力。 |  |
|  | 7 | 质量负责人 | 《特种设备检验检测机构核准规则》规定：质量负责人条件：具有工程师以上职称，从事气瓶行业相关工作5年及以上，熟悉气瓶行业的法规、安全技术规范、标准和检验业务，具有岗位需要的业务水平和组织能力。 | 查阅质量保证手册和任命文件， 查技术职称或者气瓶检验员证， 具有工程师以上职称， 座谈的方式了解，从事气瓶行业相关工作年限，气瓶行业的法规、安全技术规范、标准和检验业务熟悉情况，业务水平和组织能力。 |  |
| 无损检测 | 8 | 无损检测人员（仅限PD2、PD3） | 持有国家总局颁发的无损检测资质的Ⅱ级射线无损检测人员2名和无损检测设备 | 核查无损检测人员和无损检测设备档案，确认持证情况和设备状况。 如无损检测外协，核实外协单位无损检测资质情况。 |  |
| 场地 | 8 | 检验场地 | 房屋建筑平面图，土地使用证、房屋产权证；如租赁，租赁合同等相应见证材料。 防火、防爆、环境保护和劳动保护建筑工程消防验收意见书。 | 查房屋建筑平面图，、土地使用证、房屋产权证；查租赁合同等相应见证材料，确定固定办公场所面积。 检验场地是否相对独立，并满足防火、防爆、环境保护和劳动保护等有关要求。 现场核实并核查相关的审核建筑工程消防验收意见书。 |  |
| 计算机 | 9 | 计算机管理 | 计算机管理规定。 | 核实计算机数量以及操作人员对气瓶检验工作实施微机化管理和资料上传能力。 |  |
| 检验仪器、设备 | 10 | 检验仪器、设备 | 检验仪器、设备管理规定： 测厚仪：至少2台； 内部检验装置：至少有内窥镜一台或电压不超过24V的内部安全照明装置。 直角尺、钢板尺和米尺数量各若干。 螺纹量规、丝锥各二套。 放大镜数量若干。 与气瓶外径相配套的样板和固定千分表手段能满足测量要求。 千分表：至少有一只针尖代楔角的千分表。 游标卡尺：至少有二把能够测量深度的游标卡尺。 木锤、 250g小铜锤至少二把。 至少一处检验平台。 | 现场核实检验仪器、设备档案和现场使用情况；设备状况。 |  |
|  | 11 | 瓶阀自动装卸设备 | 检验装备管理规定：力矩控制装置至少一台（检验公称容积400L～1000L气瓶，要求有手动瓶阀装卸专用工装、工具）。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
| 检验、仪器设备 | 12 | 防震胶圈自动装卸机 | 检验装备管理规定：防震胶圈自动装卸机至少一台（检验公称容积400L～1000L气瓶，可在滚动装置上人工装卸）。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 13 | 气瓶自动倒水 | 检验装备管理规定：气气瓶自动倒水装置（检验公称容积400L～1000L气瓶，可用电动吊运装置倒水）。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 14 | 气瓶内、外表面清理设备 | 检验装备管理规定：至少有外表面直通式或滚筒式抛丸除锈机一台及内表面处理设施； 液化石油气及烃类气瓶，配备蒸汽吹扫装置。气瓶内、外表面清理设备完好 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 15 | 称重衡器 | 检验装备管理规定：至少一台称重衡器；量程：1.5～3.0倍校验周期：三个月。 在校验周期内。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 16 | 水压试验装置 | 水检验装备管理规定：压试验装置应符合GB/T9251的要求，强氧化性介质要有专用的水压试验装置。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 17 | 干燥装置 | 检验装备管理规定：至少有采用电加热或热空气进行干燥的设施。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 18 | 气密试验装置 | 检验装备管理规定：①至少一台，氧气及氧化性气体受试瓶，严格禁油。②高压气源。 ③至少三块压力表1.6级；表盘直径不小于100mm；1.5～2.5倍量程；三个月检定一次。 ④连接夹具、工艺管线要求金属夹具、高压管线。 ⑤水箱内壁呈白色。 ⑥安全防护要求对人员、环境、设备等无伤害。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
| 检验设备 | 19 | 瓶阀气密性试验装置 | 检验装备管理规定：①高压气源要求达到1.1倍试验压力。 ②至少二块 1.6级压力表；1.5～2.5倍量程；三个月检定一次；高压气体压缩机出口无缓冲装置时应采用防震型压力表。 ③连接夹具、工艺管线要求金属夹具、高压管线。在校验周期内 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 20 | 气瓶涂敷设施 | 检验装备管理规定：①连续稳定的气源。 ②涂敷设施。 ③漏字版要求气体名称、气瓶使用单位，色标形状等。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
|  | 21 | 其他设备 | 检验装备管理规定：打字装置：钢印滚压机、打字枪等。 报废处理设施：至少一台压扁或锯切装置。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |
| 检验设备 | 22 | 除与PD1资源条件要求相同之处（略）PD2、PD3与PD1资源条件不同之处有 | 检验设备管理规定： 1、焊接接头检验工器具 2、可燃气体测试仪 3、无损检测设备 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 无损检测分包时 核实分包单位许可证 外协合同。 |  |
| 检验设备 | 23 | 除与PD2、PD3 资源条件要求相同之处（略） PD4与PD2、PD3 资源条件不同之处 有 | 检验设备管理规定： 1、不锈钢塞尺至少一套。 2、不锈钢针至少二把。 3、尖嘴钳至少一把。 4、测余压设施：快速卡钳，压力表量程1.5MPa，精度1.6级。 5、气压试验装置。 6、氮气源。 7、工装卡具、工艺管线。 8、压力表（气源侧）：至少一块，量程：2～3倍；精度1.6级；检验周期三个月。 9、减压器。 10、干燥器。 11、安全阀、调节阀、排放阀。 节流孔板状况： 12、节流孔板。 13、水槽：不应高出地面，深度是否大于2m；宽小于1.2m；长小于2.5m；是否与调节阀隔墙布置；内壁是否呈白色。 14、残气排放。 15起重装置、吊箱：至少一台电动起重设备。 16安全防护。 | 现场核实设备档案和现场使用情况，设备状况。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

气瓶检验机构质量保证体系鉴定评审细则

申请单位：

| 项目 | 评审内容 |  | 评审标准 | 评审方法 | 评审 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理体系文件 | 1 | 质量管理体系质量方针目标和程序文件 | 质量管理体系文件。 体系文件一般包括：质量方针、质量目标；质量手册；程序文件；作业指导文件、管理制度、记录表格以及与检验检测有关的外来文件。 | 审核质量体系文件的结构、层次文件齐全； 质量方针：能体现安全性能质量持续改进的承诺； 质量目标量化情况； 质量手册颁布文件编号； 批准人及日期； 程序文件，管理制度，作业指导书； 符合申请单位的实际情况和受理的许可项目要求；可操作。 |  |
|  | 2 | 质量保证体系组织 | 质量保证手册 | 内设机构及职责明确； 组织机构图清楚。 |  |
|  | 3 | 责任人员职责权 | 质量保证手册，任命文件 | 审核质量保证手册，任命文件 责任人员职责、权限。 技术负责人、质量负责人、检验检测责任人员在检验过程中胜任并履行其职责、权限。 |  |
|  | 4 | 履行法律责任 | 质量保证手册 | 机构声明，向社会作出履行法律责任、接受政府监督、持续改进质量管理体系、保持公正性、保守客户机密等方面的承诺。 |  |
|  | 5 | 文件和记录的控制 | 质量体系文件 | 文件和记录的控制内容应包括：编制、定期评审、批准、发放、使用、更改、再次批准、修改状态标识、回收和作废等； 现场使用的文件和记录符合相关要求，是有效版本； 外来文件齐全、有效；记录的填写、确认、收集、归档、贮存符合规定。 |  |
|  | 6 | 管理评审 | 质量体系文件，管理评审的规定。 | 制订管理评审的规定包括； 1、管理评审计划； 2、管理评审的输入； 3、管理评审的输出； 4、输出问题的措施及整改。 |  |
|  | 7 | 人力资源管理 | 质量体系文件，人员培训管理程序文件。 | 人员培训管理程序文件内容包括： 从事管理和检验检测的人员应办理了合法聘用手续； 年度人员培训计划； 人员技术档案管理； 抽查专业技术人员和持证人员技术档案（抽查10％且不少于5人） |  |
|  | 8 | 检验检测设备 | 质量体系文件，检验检测设备的管理程序文件 | 检验检测设备管理程序文件内容应包括：检验检测设备的购置、验收、安全处置、运输、存放、使用、维护、检定（校准）、修理、保养、报废等方面的控制要求。 |  |
|  | 9 | 检验检测设施与环境条件 | 质量体系文件，设施和环境条件的管理规定。 | 设施和环境条件的管理规定的内容能覆盖特种设备现场检验环境条件要求；易燃易爆、有毒有害气瓶回收、中和、排放能达到环保要求；残气、残液回收、有毒有害气瓶回收、解毒、中和等设施设备完好正常运转。 |  |
|  | 10 | 检验检测实施过程的策划和控制 | 质量体系文件，检验检测实施过程的策划和控制 | 检验检测过程控制程序文件 正确识别检验检测实施过程的顺序和相互关系。 |  |
|  | 11 | 与客户有关的过程控制 | 质量体系文件，气瓶接收、发放管理制度。 | 气瓶接收、发放管理制度内容； 向客户公开的办事程度、服务承诺，定期或不定期以会议、走访、问卷等形式征求客户。 查阅相关会议、走访、问卷等记录。 |  |
|  | 12 | 检验检测方法 | 质量体系文件，检验检测方法的确定和应用程序文件。 | 检验检测方法的确定和应用程序文件内容和检验检测方法：符合现行的法规、技术规范规定的标准；现场跟踪检查以及与有关人员交谈和考核，核实检验检测方法：检验人员能正确运用和实施。 |  |
|  | 13 | 采购与服务 | 质量体系文件，采购服务和供应品的管理程序文件。 | 采购服务和供应品管理程序文件内容包括：服务方的评价、供应方的评价、供应品采购申请、供应品验收等方面的控制要求。 查阅服务方、供应方评价记录、档案：已进行评价验收 。 |  |
|  | 14 | 分包控制 | 质量体系文件，分包控制规定（或程序文件）。 | 分包控制规定（或程序文件）内容： 对分包方评审和控制。建立分包方档案。 |  |
|  | 15 | 样品控制 | 质量体系文件，样品控制程序文件。 | 样品控制程序文件内容包括：受检的气瓶区分放置、气瓶除锈等过程中的保护、储存、留样、清理和气瓶报废、气瓶发放等方面的控制要求。 现场检查气瓶管理情况符合规定。 |  |
|  | 16 | 安全管理 | 质量体系文件，安全管理体系或安全管理程序文件。 | 安全管理程序文件或管理规定。内容合理。 查对员工进行了安全教育培训； 制定了劳动防护用品管理制度 发放有劳动防护用品。 |  |
|  | 17 | 记录控制 | 质量体系文件，记录的控制程序文件 | 记录的控制程序文件应规定所有记录是否保存在合适的环境中，是否易于检索 。 |  |
|  | 18 | 检验报告 | 质量体系文件，检验报告的控制规定（或程序文件）。 | 检验报告的控制规定，内容符合检验标准要求。 检验用章的管理规定包括：检验专用章、钢印的制作、保管、批准使用等。 制定报告存档、借阅规定。 |  |
|  | 19 | 检验检测质量监督 | 质量体系文件，检验检测过程和结果监督的程序文件。 | 检验检测过程和结果监督的程序文件内容包括：人员工作质量监督、报告抽查、检验机构比对等，内容合理。 |  |
|  | 20 | 内部审核 | 质量体系文件，内部审核管理程序文件。 | 内部审核管理程序文件，内部审核内容包括:内部审核时机、组织、不符合的纠正与纠正措施等要求。 按照预先计划和程序定期进行了内部审核； 查阅发现的问题记录，及时纠正。 |  |
|  | 21 | 不符合控制 | 质量体系文件，不符合控制程序文件。 | 不符合控制程序文件内容包括：不符合的来源、不符合的评价、纠正或纠正措施等要求。内容合理。 查阅不符合纠正记录或纠正措施实施记录，对不符合情况进行纠正。 |  |
|  | 22 | 投诉与抱怨 | 质量体系文件，投诉与抱怨处理程序文件。 | 不符合投诉与抱怨处理程序文件内容包括:投诉与抱怨的受理、调查、处理、纠正等。投诉处理及时。 |  |
|  | 23 | 与政 府有关的过程控制 | 质量体系文件，检验资格管理要求 | 检验资格管理内容包括:资格核准项目、接受监督、落实整改、报告备案等规定。 现场查看，超许可项目检验的问题。 与当地监察机构监察人员座谈，能够接受质量技术监督部门的监督检查，并向监察机构和社会提供定期检验的相关信息 单位名称、地址与申请资料一致，未发生变更。 |  |
|  | 24 | 操作规程 | 质量体系文件，各项操作规程： 瓶内残气（液）的处理操作规程； 瓶阀装卸操作规程； 瓶阀气密试验操作规程； 气瓶水压试验操作规程 （溶解乙炔气瓶为气压试验操作规程 ）； 气瓶气密试验操作规程； 气瓶除锈操作规程； 气瓶查收登记操作规程； 气瓶焊缝检验操作规程 （焊接气瓶、LPG、溶解乙炔气瓶等）； 气瓶测厚操作规程； 瓶口螺纹检验操作规程； 气瓶附件（易熔合金塞、座）检验安装操作规程； 多孔填料检验操作规程； 气瓶脱脂处理操作规程； 气瓶内部干燥操作规程； 气瓶涂敷操作规程； 操作规程内容： | 各项操作规程的制定是否符合安全技术规范标准要求和实际情况。 |  |
|  | 25 | 工作见证 | 质量体系文件，各项操作规程， 气瓶检验工作记录 气瓶检验工作记录有： 气瓶注册登记台账； 气瓶检验台账； 气瓶定期检验记录； 气瓶定期检验报告； 气瓶档案； 残气（液）浓度测试记录； 报废气瓶处理记录； 气瓶判废通知书； 设备、仪器、计量器具台账； 设备维护保养记录； 气瓶检验质量信息反馈处理单； 定期向安全监察机构反馈检验信息联络单。 | 各项检验工作记录的制定是否符合安全技术规范标准要求和各项操作规程。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

无缝气钢瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

申请单位：

| 气瓶定期检验报告批号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 1 | 检验前的准备 | 气瓶登记表 | 现场检查：气瓶登记内容：制造厂名称代号；出厂编号；水压试验压力；公称工作压力；实际重量；实际容积；出厂年月；上次检验日期。 |  |
| 2 | 外观检查与评定 | 外观检查与评定标准，气瓶外观检查项目：裂纹、鼓包、结疤、皱折或夹杂等缺陷。 | 现场检查：外观检查能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，气瓶外观检查项目：磕伤、划伤、凹坑等缺陷的判定。 | 现场检查：缺陷能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，气瓶外观检查项目：对孤立点腐蚀、线腐蚀、面腐蚀缺陷的判定。 | 现场检查：腐蚀缺陷能准确判定缺陷种类及掌握合格标准（孤立点腐蚀剩余壁厚不小于2/3设计壁厚）、线腐蚀、面腐蚀缺陷（剩余壁厚不小于90%设计壁厚）。 |  |
| 3 | 音响检查 | 检查条件 检验操作 | 现场检查：能正确判断瓶壁有无隐患。 当气瓶音响十分混浊低沉，余韵重而短，并伴有破壳音响，能判断报废。 |  |
| 4 | 瓶口螺纹检查 | 瓶口螺纹检查合格标准 | 现场检查：能正确地进行瓶口螺纹检查。 |  |
| 5 | 内部检查 | 内部检查合格标准 | 现场检查：能正确地进行内部检查。 |  |
| 6 | 重量与容积测定 | 检验操作规程 | 现场检查：能正确测量、计算和掌握合格标准； 当气瓶现重量与制造标志重量的差值大于5％时，判断要进行测定瓶壁最小壁厚。 当最小壁厚小于90%设计壁厚时判断气瓶报废。 |  |
| 7 | 水压试验 | 水压试验检测规定： 对内测法B值测定； 外测法试验装置的校验试验操作过程。 | 现场检查：内测法：能按照GB/T9251附录B要求，准确测量、计算B值，确定B值测定的时效正确 。 外测法：能按照GB/T9251附录A要求，准确测量、和计算，确定校验值测定的时效正确 。 用标准瓶标定水压试验设备时，能按要求进行标定。试验操作简洁，数据读取准确，能正确计算及掌握合格标准。 |  |
| 序号 | 评审项目和标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 8 | 内部干燥 | 内部干燥的控制文件 | 现场检查：内部干燥的温度控制； 干燥时间。 |  |
| 9 | 瓶阀检验 | 检验检测规定 | 现场检查：当瓶阀损坏时，及时更换。 在装配瓶阀之前，按GB 15382的要求对瓶阀进行气密性试验。 |  |
| 10 | 气密性试验 | 试验方法 | 现场操作: 盛装可燃气体或毒性气体的气瓶以及盛装高纯或混合气体的气瓶，采用浸水法进行气密性试验。 气瓶浸水保压时间 ， 盛装其它气体的气瓶，在定期检验后首次充装结束时，采用涂液法进行气密性试验 。 气瓶带液保压时间。 |  |
|  |  | 试验压力方法 | 试验压力: 等于气瓶公称工作压力。 |  |
|  |  | 气瓶试验状态标准 | 气瓶试验状态： 达到水面下5cm以下。 |  |
|  |  | 试验操作规程 | 试验操作过程能掌握合格标准（无渗漏、无明显变形或保压期间压力表不下降）。 |  |
| 11 | 其它 | 检验标志规定 | 现场检查：检验标志：字迹清晰，内容完整、准确。 检验色标的形状和颜色： 符合GB7144的要求。 |  |
|  |  | 涂敷项目方法 | 现场检查：瓶体颜色、气体名称、液化气体的气瓶重量和其它标志的字样、字体，字色等 符合GB7144的要求。 |  |
| 12 | 报废气瓶处理 | 报废气瓶处理规定 | 现场检查： 能正确地进行报废气瓶处理。 |  |
| 13 | 检验报告 | 检验报告规定 | 现场检查：气瓶检验报告包括以下内容： 产权单位名称；气瓶编号；制造单位；制造日期；检验结论；检验单位许可证编号；下次检验日期；签字齐全并加盖检验专用章。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

焊接气瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

申请单位：

| 气瓶定期检验报告批号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目和标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 1 | 检验前的准备 | 1、气瓶登记表 | 现场检查：1、查气瓶登记内容：制造厂名称代号；出厂编号；水压试验压力；公称工作压力；实际重量；实际容积；出厂年月；上次检验日期。符合要求。 2、对不符合规程和标准的气瓶登记后，按报废处理。符合要求。 3、对超过使用年限的气瓶登记后，按报废处理。符合要求。 4、对无制造标志气瓶按报废处理。符合要求。 |  |
| 3 | 外观检查与评定 | 外观检查与评定标准，外观检查项目：裂纹、鼓包、结疤、皱折、夹杂 | 现场检查：外观检查能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：磕伤、划伤、凹坑、凹陷 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准（不小于90%设计壁厚）； 能准确判定凹陷种类及掌握合格标准（深度超过6mm或大于短径1/10）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：点、线、面腐蚀 | 现场检查：能准确判定点腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（不得小于2/3的设计壁厚）； 能准确判定线或面腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（不得小于90%的设计壁厚）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：瓶体倾斜、变形或封头直边纵向皱褶 | 现场检查：能准确判定瓶体倾斜、变形或封头直边存在纵向皱褶缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（深度大于0.25%钢瓶外径）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：护罩、底座 | 现场检查：能准确判定气瓶护罩、底座脱落或其焊缝断裂按报废处理。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：底座支撑面与瓶底中心的间距 | 现场检查：能准确判定底座支撑面与瓶底中心的间距掌握测量方法及合格标准（不小于10mm）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：受火焰或电弧烧伤 | 现场检查：能准确判定局部或全面受火焰或电弧烧伤气瓶缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
| 4 | 瓶内残液、残气处理 | 回收方法 | 现场检查回收方法： 1、处理方法与瓶内介质相适应。 2、毒性介质进行瓶内解毒处理。 操作过程符合要求。 |  |
| 序号 | 评审项目和标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 5 | 焊接检查与评定 | 焊接检查与评定规定， 1、焊缝及热影响区 2、焊缝 3、无损检测 4、测厚点的选择 | 现场检查：1、焊缝及热影响区不存在裂纹、气孔、弧坑、夹渣或未熔合。 2、能准确判定焊缝缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（在瓶体一侧不得存在咬边；不得存在凹陷或不规则突变；主焊缝及其两侧50mm内，不得存在深度大于0.5mm的划痕或深度大于6mm的凹陷）。 3、焊接接头缺陷的类型和严重性有疑问时,采用10倍放大镜检查。 4、测厚点选择在规定的部位（在上下封头圆弧过渡区各选一点，筒体环焊缝两侧50mm处各一点；腐蚀严重的，上下封头圆弧过渡区各选两点，筒体部分选择三点；118L钢瓶下部和下封头圆弧过渡区内增测二点）及危险的部位（腐蚀最深处）。 操作过程符合要求。 |  |
| 6 | 阀座、塞座检查 | 阀座、塞座检查方法 | 现场检查： 能正确地进行阀座、塞座检查。 |  |
| 7 | 气瓶内表面检查 | 气瓶内表面检查方法 | 现场检查：1．用内窥镜或电压不超过24V具有足够亮度的安全灯，逐只对气瓶进行内部检查。2．瓶内有泥砂、锈粉、锈块、麻丝等杂物时，用水冲洗，除掉杂物后再行检查。 3．氧气瓶或强氧化剂气瓶的瓶口和瓶内有油时，采用用溶剂溶解法除油。用碱液煮沸法除油。用木屑摩擦洗除油方法去除。 4．瓶内锈蚀，能准确掌握合格标准除锈方法。 操作过程符合要求。 |  |
| 8 | 壁厚测定 | 壁厚测定方法 | 现场检查：能正确地进行壁厚测定检查。 |  |
| 9 | 容积测定 | 容积测定方法 | 现场检查：能正确地进行容积测定容积测定检查。 |  |
| 10 | 水压试验 | 水压试验或容积残余变形率测定方法 | 现场检查：试验时，试验压力控制；保压时间；试验温度； 试验装置、安全防护符合标准要求。 气瓶残余变形率不超过10％。 操作过程符合要求。 |  |
| 11 | 容积测定 | 容积测定方法 | 现场检查：能正确地进行容积测定检查。 |  |
| 12 | 瓶阀检验 | 瓶阀泄压阀及盲塞检验与装配标准 | 现场检查：瓶阀开闭自如不泄漏。 阀体和其它部件未发现有严重变形，螺纹严重损伤。 装配前对瓶阀做气密性试验。 |  |
| 13 | 气密性试验 | 试验方法 | 现场检查：试验方法、装置和环境温度、试验介质、水槽颜色、安全防护，符合相关标准要求。 以空气作为介质 试验前逐只测定瓶内残留物释放的燃气浓度。 用空气进行试验。 操作过程符合要求。 |  |
| 14 | 检验报告 | 检验标志、涂敷项目规定 | 现场检查：检验标志：字迹清晰，内容完整、准确。 瓶体颜色其它标志的字样、字色等符合要求。 |  |
| 15 | 其它 | 报废气瓶处理规定 | 现场检查：报废气瓶有《气瓶判废通知书》，并经检验员、技术负责人签章后，通知气瓶产权单位或所有者。 报废方法：按要求压扁或锯切处理。 |  |
|  |  | 检验标志、涂敷项目规定 | 现场检查：检验标志：字迹清晰，内容完整、准确。 瓶体颜色、其它标志的字样、字色等符合要求。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

液化石油气瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

申请单位：

| 气瓶定期检验报告批号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目和标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 1 | 检验前的准备 | 1、气瓶登记 2、报废处理 3、使用年限气瓶 | 现场检查气瓶登记情况： 1、气瓶登记内容：制造厂名称代号；出厂编号；水压试验压力；公称工作压力；实际重量；实际容积；出厂年月；钢瓶材料牌号；上次检验日期。符合要求。 2、对不符合规程和标准的气瓶处理登记后按报废处理。符合要求。 3、对超过使用年限气瓶的处理登记后按报废处理。符合要求。 |  |
| 2 | 外观检查与评定 | 外观检查与评定标准，外观检查项目：制造标志气瓶 | 现场检查：对无制造标志气瓶按报废处理。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：纵向或螺旋焊缝 | 现场检查：对有纵向或螺旋焊缝（YSP-50除外）气瓶按报废处理。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：磕伤、划伤、凹坑或腐蚀 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准（不小于90%设计壁厚）。 能准确判定凹陷种类及掌握合格标准（深度超过10mm或大于短径1/10）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：点、线、面腐蚀 | 现场检查：能准确判定点腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（不得小于2/3的设计壁厚）。 能准确判定线或面腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（不得小于90%的设计壁厚）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目瓶体倾斜、变形或封头直边纵向皱褶 | 现场检查：能准确判定瓶体倾斜、变形或封头直边存在纵向皱褶缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（深度大于0.25%钢瓶外径）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：耳片、护罩、焊缝 | 现场检查：能准确判定气瓶耳片、护罩脱落或其焊缝断裂以及主焊缝出现裂纹，按报废处理。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：底座以其它缺陷 | 现场检查：能准确判定气瓶座脱落、变形、腐蚀、破裂、磨损以及其它缺陷影响直立，按报废处理。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：底座支撑面与瓶底中心的间距 | 现场检查：能准确判定底座支撑面与瓶底中心的间距的检查缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（YSP-0.5、2.0、5.0 4mm；YSP-10、15 6mm；YSP-50 8mm）。 |  |
|  |  | 外观检查与评定标准，外观检查项目：受火焰或电弧烧伤 | 现场检查：能准确判定局部或全面受火焰或电弧烧伤气瓶陷种类及掌握合格标准。 |  |
| 序号 | 评审项目和要求 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 3 | 瓶内残液、残气的处理 | 1、回收方法 2、蒸汽吹扫或焚烧规定 | 现场检查：1、回收方法采用正压法或负压法密闭回收。 2、蒸汽吹扫或焚烧的工艺参数选择符合要求。 操作过程符合要求。 |  |
| 4 | 外观复检与评定 | 外观复检与评定标准， 外观复检项目： 1、焊缝及热影响区 2、焊缝 3、无损检测 | 现场检查：1、焊缝及热影响区未发现存在裂纹、气孔、弧坑、夹渣或未熔合。 2、能准确判定焊缝缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（在瓶体一侧不得存在咬边；不得存在凹陷或不规则突变；主焊缝及其两侧50mm内，不得存在深度大于0.5mm的划痕或深度大于6mm的凹陷）。 3、焊接接头缺陷的类型和严重性有疑问时,采用10倍放大镜检查。 |  |
| 5 | 壁厚测定 | 测厚点的选择规定 | 现场检查：测厚点的选择在规定的部位（应在上下封头圆弧过渡区各选一点，筒体环焊缝两侧50mm处各一点；腐蚀严重的，上下封头圆弧过渡区各选两点，筒体部分选择三点；118L钢瓶下部和下封头圆弧过渡区内增测二点）及危险的部位（腐蚀最深处）。 操作过程符合要求。 |  |
| 6 | 容积测定 | 容积测定 | 现场检查：能正确地进行容积测定检查。 |  |
| 7 | 水压试验 | 水压试验或容积残余变形率测定 | 现场检查：试验压力;保压时间；试验温度； 试验装置、安全防护符合标准要求。 气瓶残余变形率不超过10％。 操作过程符合要求。 |  |
| 8 | 瓶阀检验 | 瓶阀检验与装配标准 | 现场检查：对瓶阀逐只进行关闭状态，启闭过程和全启状态的气密性试验。 瓶阀装配符合要求。 |  |
| 9 | 气密性试验 | 试验方法 | 现场检查：试验方法、装置和环境温度、试验介质、水槽颜色、安全防护符合相关标准要求。 以空气作为介质 试验前逐只测定瓶内残留物释放的燃气浓度。 用空气进行试验。 操作过程符合要求。 |  |
| 10 | 检验报告 | 检验报告规定 | 现场检查：气瓶检验报告包括以下内容： 产权单位名称； 制造单位和气瓶充装注册登记号； 检验钢印代号；检验结果； 下次检验日期等。检验报告内容齐全。 报告签字齐全并加盖检验专用章。 |  |
| 11 | 其它 | 报废气瓶处理规定 | 现场检查： 1、报废气瓶按要求压扁或锯切处理。 2、报废气瓶有《气瓶判废通知书》，并经检验员、技术负责人签章后，通知气瓶产权单位或所有者。 |  |
|  |  | 检验标志、涂敷项目规定 | 现场检查： 检验标志字迹清晰，内容完整、准确。 瓶体颜色其它标志的字样、字色等符合要求。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

溶解乙炔气瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

申请单位：

| 气瓶定期检验报告批号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目和要求 |  | 评审方法 | 检查 结果 |
| 1 | 检验前的准备 | 1、气瓶登记表 2、余压的测量规定 3、气瓶重量测量方法、标准 | 现场检查： 1、气瓶登记内容：制造单位许可证编号或单位代码、制造厂名称、气瓶编号、制造日期、皮重、瓶体实际容积、瓶体设计壁厚、上次检验日期及检验单位、丙酮规定充装量、最大乙炔量。登记内容齐全。 2、待检乙炔瓶应进行余压检查和释放，释放时间不能低于8小时，释放后要求在检验场所环境温度下，测试乙炔瓶余气压力不超过0.01MPa。 3、能掌握测量方法、标准要求及后续处理程序（对40L的气瓶，放尽余气后，实际重量大于皮重1kg，应分析原因后妥善处理）。 |  |
| 2 | 检验与评定 | 外观检验：裂纹、鼓包、底座拼缝等合格标准。 | 现场检查：能准确判定裂纹或鼓包，底座拼接焊缝开裂缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检验：划伤测量方法及合格标准 | 现场检查：能准确判定缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（划伤处剩余壁厚不小于0.8s）。 |  |
|  |  | 外观检验：凹陷测量方法及合格标准 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准（凹陷深度不超过短径的1/10或6mm；深度小于6mm的凹陷内划伤处剩余壁厚不小于s）。 |  |
|  |  | 烧损、变形，涂层烧毁，易熔合金熔化等缺陷陷种类及合格标准。 | 现场检查：能准确判定烧损、变形，涂层烧毁，易熔合金熔化缺陷缺陷种类及合格标准。 |  |
|  |  | 腐蚀确判定线或面腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准 | 现场检查：能准确判定线或面腐蚀缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（剩余壁厚不小于规定值：点腐蚀0.6s，线腐蚀和大面积均匀腐蚀0.8s） |  |
|  |  | 焊接接头检查 符合GB5100第6.3.3条的要求 | 现场检查：焊缝外观符合GB5100第6.3.3条的要求， 主体焊缝上的划伤经磨平后，焊缝应低于母材； 符合要求。 主体焊缝热影响区内的划伤处实测剩余壁厚小于s；符合要求。 主体焊缝及热影响区内的凹陷最大深度大于5mm。符合要求。 |  |
|  |  | 阀座、塞座、检查测量方法及合格标准 | 现场检查：能准掌握测量方法及合格标准（塞座无塌陷、开裂或有影响易熔塞更换的变形；阀座螺纹不得有影响密封性的轴向损伤或变形）。 |  |
|  |  | 填料检查方法及合格标准 | 现场检查：能准确判定缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（无溃散、裂纹和火焰反击现象；推、按填料，手感填料不疏松、柔软）。 |  |
|  |  | 轴向间隙方法及合格标准 | 现场检查：能准确掌握测量方法及合格标准（不超过填料长度的0.3%；40L：3.0mm） 。 |  |
|  | 检验与评定 | 径向间隙方法及合格标准 | 现场检查：能掌握掌握测量方法及合格标准（超过填料直径的0.4%；1.0mm）。 |  |
|  |  | 壁厚测定方法 | 现场检查：测厚点的选择能准确掌握测量方法，选择在规定的部位头测量。 |  |
|  |  | 附件检查方法及合格标准 | 现场检查：能准确判定缺陷种类、掌握测量方法及合格标准（阀体无裂纹或影响使用的变形；螺纹无轴向损伤或变形；量规检验）。 |  |
|  |  | 检验与评定（对易熔合金塞的检查要求） | 现场检查：气瓶气压试验时，把该处作为重点检查。 |  |
| 3 | 气压试验 | 气压试验规定 | 现场检查：能正确地进行气压试验检查。 |  |
| 4 | 气瓶报废 | 气瓶报废处理规定 | 现场检查：报废乙炔瓶销毁方式，采用解体瓶体，取出填料的方法进行处理。 |  |
| 5 | 其它 | 检验标志规定 | 现场检查：检验标志字迹清晰；内容完整、准确；检验色标的形状和颜色符合GB7144的要求。 |  |
|  |  | 涂敷项目规定 | 现场检查：瓶体颜色、气体名称、检验机构名称、液化气体的气瓶重量和其它标志的字样、字体，字色等符合GB7144的要求。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。

特种气瓶定期检验工作质量鉴定评审细则

申请单位：

| 气瓶定期检验报告批号： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 评审项目和标准 |  | 评审方法 | 检查结果 |
| 1 | 检验前的准备 | 气瓶登记表 | 现场检查：气瓶登记内容：制造厂名称代号；出厂编号；水压试验压力；公称工作压力；实际重量；实际容积；出厂年月；上次检验日期。登记内容齐全。 |  |
| 2 | 外观检查与评定（缠绕层） | 外观检查项目：划伤、擦伤、凿伤、磨损等和缺陷的判定的标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检查项目：对热、火损伤缺陷的判定标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准 。 |  |
|  |  | 外观检查项目：对气体泄漏、化学品侵蚀、自然老化等缺陷的判定标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 发生碰撞、事故或着火；气瓶经受高热或不明热的作用标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 对冲击伤、应力腐蚀裂纹等缺陷的判定标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  | 外观检查与评定（金属部分） | 外观检查项目：划伤、擦伤、凿伤、凸起、凹陷等和缺陷的判定标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
|  |  | 外观检查项目：点腐蚀、线腐蚀、面腐蚀、缠绕层材料下的金属腐蚀等缺陷的判定标准。 | 现场检查：能准确判定缺陷种类及掌握合格标准。 |  |
| 3 | 瓶口螺纹检查与评定 | 瓶口螺纹检查标准 | 现场检查：能正确地进行瓶口螺纹检查。 |  |
| 4 | 无损检测 | 磁粉探伤、超声波探伤标准 | 现场检查：采用无损检测方法；执行JB/T4730-2005标准。 对无损检测外分包； 核查分包协议： 分包单位资质证书 |  |
| 5 | 内部检查 | 内部检查规定 | 现场检查：能正确地进行内部检查。 |  |
| 6 | 水压试验 | 水压试验标准,水压试验装置、方法和安全措施 试验压力、保压时间 试验操作过程 残余变形率 水压试验结果 | 现场检查：残余变形率能按照GB/T9251的要求，准确测量。 用标准瓶标定水压试验设备时能按要求进行标定。 试验操作简洁，数据读取准确，能正确计算及掌握合格标准。 现场考核操作过程符合要求。 |  |
| 7 | 内部干燥 | 内部干燥的控制要求 | 现场检查：内部干燥的温度控制、干燥的程序及结果符合要求。 |  |
| 8 | 瓶阀检验与装配 | 瓶阀检验与装配标准，检验条件单独（不得在对气瓶做气密性试验的同时）进行. | 现场检查：当瓶阀损坏时，及时更换。 在装配瓶阀之前，按GB 15382-1994的要求对瓶阀进行气密性试验。 |  |
| 9 | 气密性试验 | 试验方法 | 现场检查：采用浸水法进行气密性试验。 气瓶浸水保压时间 ≧2 min， 现场操作过程符合要求。 |  |
|  |  | 试验压力要求 | 现场检查：试验压力等于气瓶公称工作压力 符合要求。 |  |
|  |  | 气瓶试验状态规定 | 现场检查：气瓶试验状态达到水面下5cm以下，符合要求。 |  |
|  |  | 试验操作过程 | 现场检查：能掌握合格标准（无渗漏、无明显变形或保压期间压力表不下降）。 |  |
| 10 | 其它 | 检验标志规定 | 现场检查：检验标志字迹清晰，内容完整、准确。 检验色标的形状和颜色：符合GB7144的要求。 |  |
|  |  | 涂敷项目规定 | 现场检查：瓶体颜色、气体名称、液化气体的气瓶重量和其它标志的字样、字体，字色等符合GB7144的要求。 |  |
| 11 | 报废气瓶处理 | 报废气瓶处理规定 | 现场检查：能正确地进行报废气瓶处理。 |  |
| 12 | 检验报告 | 检验报告内容规定 | 现场检查：气瓶检验报告包括以下内容：产权单位名称；气瓶编号；制造单位；制造日期；检验结论；检验单位许可证编号； 下次检验日期等。检验报告内容齐全。 报告签字齐全并加盖检验专用章。 |  |

注：评审结果分为:符合条件、不符合条件、需要整改。

评审中发现有任何一项不符合条件，应终止评审，评审结论为：不合格。